Protection contre les surtensions

| Fabricants distributeurs | Référence produits | Type | Intensité de décharge Iimp ou Imax | Tension résiduelle Up | Protection différentielle ou mode commun | Tension nominale AC ou DC | Temps de réponse ou fréquence maximum | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADEE Electronic www.Adee.fr | VARK45T1 | 1 | 45 kA | 2 / 2.5 kV | les deux | 275 V | non significatif |  |
| ADEE Electronic | VAR40T4 | 2 | 40 kA | 1.3 kV | commun | 275 V | non significatif |  |
| ADEE Electronic | FUSM5/15M | 2 | 100 kA | 0.8 kV | commun | 400 V | <200ps | Parafoudre Habitat bipolaire modulaire. Fin de vie protectrice en court-circuit |
| ADEE Electronic | FUSTD15/22A | 2 | 100 kA | 0.8 kV | Les deux | 400 V | <200ps | Parafoudre tétrapolaire tertiaire coffret complet avec déconnecteur associé Icc25kA |
| ADEE Electronic | VAR40GT4DD | 2 | 40 kA | 1.3 / 1.5 kV | les deux | 275 V | <25ns | Débrochable avec déconnecteur |
| ADEE Electronic | VAR85I4SD | 2 | 85 kA | 1.8 kV | commun | 440 V | <25ns | Débrochable avec signalisation déportée |
| ADEE Electronic | VAR100T4D | 1 | 15 kA | 1.5 kV | commun | 400 V | <25ns | débrochable |
| ADEE Electronic | VAR15GT5ED | 2 | 15 kA | 1/1.5kV | les deux | 400 V | <25ns | Monobloc non débrochable avec déconnecteur |
| Citel www.citel.f | DS254VG-300/G | Tétraphasé de Type 1 | Iimp : 25 kA | 1,5 kV | Mode commun et différentiel | 230/400 Vac | < 100 ns | Absence de courant de suite Télésignalisation de défaut Existe en mono et triphasé. |
| Citel | DUT250VG-300/G | Tétraphasé de Type 1 | Iimp : 25 kA | 1,5 kV | Mode commun et différentiel | 230/400 Vac | < 100 ns | Absence de courant de suite Très compact |
| Citel | DS44S-230/G | Tétraphasé de Type 2 | Imax : 40 kA | 2 kV | Mode commun et différentiel | 230/400 Vac | < 25 ns | Débrochable Existe en mono et triphasé Existe en Imax 10 et 70 kA. Télesignalisation |
| Citel | DS240S-400 | Tétraphasé de Type 2 | Imax : 40 kA | 2 kV | Mode commun | 230/400 Vac | < 25 ns | Débrochable Très compact |
| Citel | DUT10-230/G | Tétraphasé de Type 2 ou 3 | Imax : 10 kA | 1,5 kV | Mode commun et différentiel | 230/400 Vac | < 25 ns | Monobloc Existe en mono et triphasé Existe en Imax 40 |
| Citel | DS210D-400 | Monophasé de Type 2 | Imax : 10 kA | 1,5 kV | Mode commun et différentiel | 230/400 Vac | < 25 ns | Débrochable Très compact |
| DEHN www.dehn.fr | 951 315 | Type 1 +2 | 25 kA | 1,5 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 / 400 V | < 100ns | Parafoudre de type 1 + 2 + 3 avec contact de télésignalisation et débrochable |
| Fabricants distributeurs | Référence produits | Type | Intensité de décharge Iimp ou Imax | Tension résiduelle Up | Protection différentielle ou mode commun | Tension nominale AC ou DC | Temps de réponse ou fréquence maximum | Commentaires |
| DEHN | 961 205 | Type 1 +2 avec fusible intégré | 25 kA | 1,5 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 V | < 100ns | Parafoudre de type 1 + 2 + 3 avec fusible intégré et contact de télésignalisation |
| DEHN | 961 146 | Type 1 avec fusible intégré | 35 kA | 2,5 kV | Mode commun et mode différentiel | 400 V | < 100ns | Parafoudre de type 1 unipolaire pour régime IT 400V avec fusible intégré et contact de télésignalisation |
| DEHN | 952 327 | Type 2 avec fusible intégré | 12,5 kA | 1,5 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 / 400 V | < 100ns | Parafoudre de type 2 avec fusible intégré et contact de télésignalisation |
| Hager www.hager.fr | SPA212A SPA412A | 1 | 12,5 kA | 2,5 kV | Les deux | 230 V AC | <= 100 ns | Technologie d’éclateur à gaz encapsulé : pas besoin de coffret dédié |
| Hager | SPN 215 D et R SPN 415 D et R SPN 715 D | 2 | 15 kA | 1 kV à 1,5 kV | Les deux | 230 V AC | <= 100 ns | Version standard ou avec indicateur et télésignalisation de la réserve de protection |
| Hager | SPN 240 D et R SPN 440 D et R | 2 | 40 kA | 1,2 kV | Les deux | 230 V AC | <= 100 ns | Version standard ou avec indicateur et télésignalisation de la réserve de protection |
| Hager | SPN 265 R SPN 465 r | 2 | 65 kA | 1,5 kV | Les deux | 230 V AC | <= 100 ns | Version standard ou avec indicateur et télésignalisation de la réserve de protection |
| Hager | SPN 208 S SPN 408 S | 2 | 8 kA | 1,2 kV | Les deux | 230 V AC | <= 100 ns | Up < 800 V associé avec un parafoudre de tête |
| Hager | SPN 504 SPN 505 | 2 | 10 kA | 600 V | Les deux | 230 V AC | <= 100 ns | Raccordement par câble ou RJ45 |
| Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.fr | FS-LB-I | 1 | 10kA | 500 V |  | 48 V |  | Certification ATEX : sécurité intrinsèque Ex ia. M20X1.5 sur PE du transmetteur |
| Pepperl+Fuchs | P-LB-2.A.1346 | 2 | 10 kA | 500 V |  | 30 V |  | Certification ATEX : sécurité intrinsèque Ex ia. Se monte directement sur un module K (bornes 1,3,4,6) ; existe pour les autres bornes |
| Pepperl+Fuchs | F*-LBF-D1.32 | 1 | 10 kA | 1700 V (ligne/terre) |  | 32 V |  | Certification ATEX : Ex d. Pour bus de terrain (Profibus PA) M20X1.5 sur PE du transmetteur |

| Fabricants distributeurs | Référence produits | Type | Intensité de décharge Iimp ou Imax | Tension résiduelle Up | Protection différentielle ou mode commun | Tension nominale AC ou DC | Temps de réponse ou fréquence maximum | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phoenix Contact www.phoenix.fr | FLT-CP-3S-350/VZ Version Tri+N Existe en Tri | 1 | 25 kA 10/350 | 1,5 kV | MC/MD | 230 / 400 VAC | < 100ns | Obligatoire en présence d’un paratonnerre. Parafoudres Type 1 à utiliser si appareils sensibles à protéger situé à plus de 30 m de l’origine de l’installation. Chaque composant est débrochable et testable. Signalisation local et à distance. Peut accueillir des fiches Type 2 pour offrir une protection plus fine. |
| Phoenix Contact | VAL-CP-3S-350 Version Tri+N Existe en Mono et Tri | 2 | 40 kA 8/20 | 1,4 kV | MC/MD | 230 / 400 VAC | < 25ns | Obligatoire en Zone AQ2 avec alimentation aérienne, ou, en second niveau du parafoudre Type 1. Parafoudres Type 2 à utiliser si appareils sensibles à protéger situé à plus de 30m de l’origine de l’installation. Chaque composant est débrochable et testable. Signalisation local et à distance. Modularité de 12 mm seulement. |
| Phoenix Contact | FLT-CP-3S-350 Version Tri+N Existe en Mono et Tri | 1+2 | 25 kA 10/350 | 1,5kV | MC/MD | 230 / 400VAC | < 25ns | Obligatoire en présence d’un paratonnerre avec des équipements sensibles près de l’origine de l’installation. Combinaison de parafoudres Type 1+2 à utiliser si appareils sensibles à protéger situé à moins de 30m de l’origine de l’installation. Chaque composant est débrochable et testable. Signalisation local et à distance. |
| Soulé www.soule-protection-surtensions-349816587 | BP 15 Tétra D Res TS | Type 1 | Iimp = 15 kA (10/350) | 1.4 kV | Mode commun | 230 / 400 V | 25 ns | Le parafoudre Type 1 Blue pro’ est exigé par la nouvelle édition de la norme NF C 15-100 (juin 2003) en cas de présence de paratonnerre. |
| Soulé | PM 15 Bi | Type 2 | Imax = 15 kA (8/20) | 1.2/ 1.8 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 V | 25 ns | Le parafoudre Type 2 PM 15 Bi est adapté à la protection dans un tableau divisionnaire, en monophasé. |
| Soulé | PMD 40 Tétra Res TS | Type 2 | Imax = 40 kA (8/20) | 1.2/ 1.8 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 V | 25 ns | Le parafoudre Type 2 PMD 40 Tétra Res TS est débrochable et présente les options Réserve de sécurité et contact de télésignalisation. |
| Soulé | Multiprise 6DF-F-Micro | Type 3 | Imax = 8 kA (8/20) | 1.2 / 1.5 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 V | < 1 ns | La multiprise DomoFoudre 6 DF-F-Micro permet d’assurer la protection terminale au plus proche de l’équipement pour le secteur et les réseaux téléphonie et vidéo. |
| Soulé | Prise DF-R-Tél | Type 3 | Imax = 8 kA (8/20) | 1.2 / 1.5 kV | Mode commun et mode différentiel | 230 V | < 1 ns | La prise simple DomoFoudre DF-R-Tél permet d’assurer la protection terminale au plus proche de l’équipement pour le secteur et le réseau téléphonie. |
| Weidmüller www.weidmuller.fr/ | 8561260000 | PU 1 TSG 35KA | 35 KA | 0,9 KV | DIF ET COM | 230 V | < 1µs | Produit type 1 |
| Weidmüller | 8381890000 | PU 3 B | 20 KA | 2 KV | DIF ET COM | 230 V | < 25ns | Produit type1, permet une protection differentiel + mode commun si utilisé avec 8561260000 |

| Fabricants distributeurs | Référence produits | Type | Intensité de décharge Iimp ou Imax | Tension résiduelle Up | Protection différentielle ou mode commun | Tension nominale AC ou DC | Temps de réponse ou fréquence maximum | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weidmüller | 8781860000 | PU 1+1 C 230V | 40 KA | 1,5 KV | DIF ET COM | 230 V | < 1µs | Produit type 2 avec signalisation, pour réseaux monophasés 230V |
| Weidmüller | 8616990000 | PU 3+1 C 385V | 40 KA | 1,9 KV | DIF ET COM | 230 V | < 1µs | Produit type 2, pour réseaux Triphasés 400V |
| Weidmüller | 8451060000 | PU 3 C + CR | 40 KA | 2,2 KV | COM | 470 V | < 25ns | Produit type 2, pour réseaux Triphasés 400V |
| Weidmüller | 8523740000 | PU DS 230Vac 16A | 5 KA | 1,5 KV | DIF ET COM | 230 V | < 150ns | Produit type 3, avec signalisation à distance pour réseaux monophasés 230V |